**ÜSTTEN TAŞMALI YÜZME HAVUZU ÇALIŞTIRMA TALİMATIDIR.**

**POMPA ÇALIŞIRKEN, HİÇBİR VANAYI ASLA AÇIP-KAPATMAYINIZ.**

**HAVUZ BOŞKEN ASLA LAMBALARI YAKMAYINIZ.**

**KESİNLİKLE KLOR VE ASİTİ AYNI KAPTA KARIŞTIRMAYINIZ.**

**A – FİLTRASYON**

HAVUZUN NORMAL ÇALIŞMA ŞEKLİDİR.

1. POMPAYI DURDUR !

2. 6 YOLLU VANAYI "FILTER" KONUMUNA GETİR. (1 NO'LU KONUM)

3. DİP EMİŞ VANASI 'NI YARIM AÇ.

4. DENGE TANKI VANASI 'NI TAM AÇ.

5. VAKUM (SÜPÜRGE) VANASI KAPALI OLMALI.

6. BASMA VANASI 'NI TAM AÇ.

7. BOŞALTMA VANASI 'NI KAPAT.

8. POMPAYI ÇALIŞTIR !

FİLTRE ÜZERİNDE BULUNAN MANOMETRE BASINCINI KONTROL ET !

**B – SÜPÜRGE**

HAVUZUN TABANINI TEMİZLEMEK İÇİN YAPILIR.

1. POMPAYI DURDUR !

2. 6 YOLLU VANAYI "FILTER" KONUMUNA GETİR. (1 NO'LU KONUM)

3. DİP EMİŞ VANASI 'NI KAPAT.

4. DENGE TANKI VANASI 'NI YARIM AÇ.

5. VAKUM (SÜPÜRGE) VANASI 'NI TAM AÇ.

6. BASMA VANASI 'NI TAM AÇ.

7. BOŞALTMA VANASI 'NI AÇ.

8. HAVUZDAKİ VAKUM KAPAĞINI AÇ, SÜPÜRGE HORTUMUNU BURAYA TAK.

9. POMPAYI ÇALIŞTIR VE SÜPÜRGE İŞLEMİNİ YAP .

SÜPÜRGE İŞLEMİ BİTİNCE;

10. POMPAYI DURDUR .

11 . POMPA ÖN FİLTRE KAPAĞINI AÇ VE İÇİNDEKİ PİSLİK TUTUCU SEPETİ İYİCE TEMİZLE.

12. POMPA ÖN FİLTRESİNİ TEMİZLEDİKTEN SONRA YERİNE TAK VE POMPA ÖN FİLTRE KAPAĞINI KAPAT.

TERS YIKAMA VE DURULAMA YAP !

**C - TERS YIKAMA**

FİLTRE KİRLENİNCE YAPILIR. FİLTRE ÜZREİNDEKİ MANOMETRE BASINCI SARI BÖLGEYE ULAŞINCA YAP. HER SÜPÜRGE İŞLEMİNDEN SONRA MUTLAKA YAP !

1. POMPAYI DURDUR !

2. 6 YOLLU VANAYI "BACKWASH" KONUMUNA GETİR. (2 NO'LU KONUM)

3. DİP EMİŞ VANASI 'NI KAPAT.

4. DENGE TANKI VANASI 'NI TAM AÇ.

5. VAKUM (SÜPÜRGE) VANASI KAPALI OLMALI.

6. BASMA VANASI 'NI KAPAT.

7. BOŞALTMA VANASI 'NI AÇ.

8. POMPAYI ÇALIŞTIR.

GÖZETLEME CAMINDAN AKAN SUYU TAKİP ET. SU BERRAKLAŞINCAYA KADAR İŞLEME DEVAM ET.

DURULAMA YAP !

**D – DURULAMA**

HER TERS YIKAMA İŞLEMİNDEN SONRA MUTLAKA YAP!

1. POMPAYI DURDUR !

2. 6 YOLLU VANAYI "RINSE" KONUMUNA GETİR. (3 NO'LU KONUM)

3. DİP EMİŞ VANASI 'NI KAPAT.

4. DENGE TANKI VANASI 'NI TAM AÇ.

5. VAKUM (SÜPÜRGE) VANASI KAPALI OLMALI.

6. BASMA VANASI 'NI KAPAT.

7. BOŞALTMA VANASI 'NI AÇ.

8. POMPAYI ÇALIŞTIR.

GÖZETLEME CAMINDAN AKAN SUYU TAKİP ET. SU BERRAKLAŞINCAYA KADAR İŞLEME DEVAM ET.

FİLTRASYON İŞLEMİNE DEVAM ET !

METOK MAKİNA

metokmakina@gmail.com